## Общий реестр
Номер акта | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Краткое описание событий | Код организационных причин | Код технических причин | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Дата расследования причин аварии | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.час | Мероприятия по устранению подобного случая | Отметка о вымолнении | Учет в показателях надежности
1 | 2021-01-04 | 11:25 | 15:54 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.9 в границах Р-1-354от МТЗ | Персоналом ОАО "ХСР" выполнен некачественный монтаж КНТП КЛ-10кВ ф.ТП-90 на оп. 47 ВЛ-10кВ ф.51-278 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение, перегрев, пережог | 12.01.21 | 7.78 | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-90 на оп. 47 ВЛ-10кВ ф.51-278 | Выполнено, введено в работу 11.01.2021 | 1
2 | 2021-01-06 | 4:31 | 5:28 | РТП-10.5кВ РП 8 яч.14 от МТЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции монтажной муфты СС КЛ-10кВ ф.179-451 | 3.4.7.1 | 4.12 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; нарушение электрической изоляции | 25.01.21 | 0.85 | Восстановить КЛ-10кВ ф.179-451 | Выполнено, введено в работу 25.01.2021 | 1
3 | 2021-01-06 | 22:58 | 23:38 | ПС-110кВ Калининская яч.36 от МТЗ | Термическое повреждение КЛ-10кВ ф.20/36-916 в результате нарушения электрической изоляции соединительной муфты СТп | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 18.01.20 | 0.56 | Восстановить КЛ-10кВ ф.20/36-916 | Выполнено, введено в работу 11.02.2021 | 1
4 | 2021-01-16 | 9:39 | 10:14 | ПС-110кВ Западная яч.32 от МТЗ-1 | Термическое повреждение КЛ-10кВ ф.22/32-РП-3/5 в результате нарушения электрической изоляции соединительной муфты СТп | 3.4.7.1 | 4.12, 4.10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 18.01.21 | 0.9 | Восстановить КЛ-10кВ ф.22/32-РП-3/5 | Выполнено, введено в работу 18.01.2021 | 1
5 | 2021-01-19 | 0:47 | 1:42 | РТП-10.5кВ РП 10 яч.11 от МТЗ | Персоналом ООО "Енисейэнергострой" выполнен некачественный монтаж КНТп КЛ-10кВ ф.РП-10/11-887 в яч.11 РП-10 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение, перегрев, пережог | 25.01.21 | 0.04 | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-10/11-887 | Выполнено, введено в работу 20.01.2021 | 1
6 | 2021-01-20 | 19:12 | 21:34 | ПС-110кВ Калининская яч.35 от ТО | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.68-427 | 3.4.7.4 | 4.12 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции | 10.02.21 | 0.83 | Восстановить КЛ-10кВ ф.68-427 | Выполнено, введено в работу 08.02.2021 | 1
7 | 2021-01-20 | 19:15 | 20:03 | Ввод 1-Т ТП-489 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". В результате неверно выставленной уставки произошло отключение Вводного автомата 1-Т ТП-489. | 3.4.7.4 | 4.13 | Прочие нарушения; нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети | 03.02.21 | 0.08 | Установить уставки вводных автоматов в соответствии с таблицей РЗиА. | Выполнено, введено в работу 10.02.2021 | 1
8 | 25.01.21 26.01.21 | 21:36 | 0:33 | ПС-110кВ Калининская яч.18 от МТЗ-2 | Персоналом ООО "Стройинвест" выполнен некачественный монтаж КЛ-10кВ ф.342-298 | 3.4.3 | 4.14 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; электродуговое повреждение | 05.02.21 | 0.082 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.РП-10/11-887 за счет средств ООО "Стройинвест" | Выполнено, введено в работу 26.01.2021 | 1
9 | 2021-02-02 | 4:49 | 5:50 | РТП-10.5кВ РП 5 яч.10 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.72-92 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 05.02.21 | 0.42 | Ввести в работу вновь смонтированную КЛ-10кВ ф.72-92 с Инв. №35435 | Выполнено, введено в работу 04.02.2021 | 1
10 | 2021-02-02 | 19:04 | 19:40 | Ввод 1-Т ТП-446 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". В результате загрузки трансформатора в часы максимума нагрузки на 117% произошло отключение вводного автомата 1-Т ТП-446 | 3.4.7.4 | 4.13 | Прочие нарушения; нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети | 05.02.21 | 0.16 | В инвестиционную программу 2022 года включить реконструкцию ТП-446 | Выполнено, введено в работу 06.12.2021 | 1
11 | 2021-02-15 | 12:55 | 13:34 | РТП-10.5кВ РТП 15 яч.14 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.445-480 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 17.02.21 | 0.11 | Восстановить до 01.06.2021 | Выполнено, введено в работу 26.05.021 | 1
12 | 2021-02-20 | 1:35 | 2:54 | РТП-10.5кВ РТП 23 яч.16 от МТЗ | В результате исчерпания ресурса КЛ-10кВ ф.196-243 произошло термическое повреждение КВТп в ТП-243 | 3.4.7.4 | 4.16, 4.10 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса, термическое повреждение перегрев, пережог | 24.02.21 | 0.75 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.196-243 | Выполнено, введено в работу 20.02.2021 | 1
13 | 2021-03-12 | 4:59 | 5:46 | ПС-110кВ Северная яч.28 от МТЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции 2-х соединительных муфт СТП на КЛ-10кВ ф.24/28-374 | 3.4.8.5 | 4.12, 4.10 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение перегрев, пережог | 25.03.21 | 0.03 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.24/28-374 | Выполнено, введено в работу 24.03.2021 | 0
14 | 2021-03-12 | 6:59 | 7:23 | ПС-110кВ Северная яч.9 от МТЗ | Термическое повреждение КЛ-10кВ ф.24/9-4 Тяговая яч.1 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение перегрев, пережог | 19.03.21 | 0.1 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.24/09-4 Тяговая яч.1 | Выполнено, введено в работу 16.03.2021 | 1
15 | 2021-03-17 | 16:24 | 17:32 | ПС-110кВ Элеваторная яч.: 2, 7, ,9, 10, 15, 12, 16, 19, 22 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 22.03.21 | 6.5 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 19.03.2021 | 0
16 | 2021-03-29 | 10:41 | 12:26 | ПС-110кВ Полярная яч.19 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях потребителя, на ТП-191. | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 30.03.21 | 0.12 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 30.03.2021 | 0
17 | 2021-04-04 | 11:57 | 14:26 | ПС-110кВ Калининская яч.18 от МТЗ | Повреждение концевой муфты КНТп на оп.9 КЛ-10кВ ф.20/18-543 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение перегрев, пережог | 12.04.21 | 2.05 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.20/18-543 на оп.9 | Выполнено, введено в работу 05.04.2021 | 1
18 | 2021-04-05 | 16:29 | 18:09 | ПС-110кВ Южная яч.10 от ТО | Повреждение концевой муфты КНТп на оп.27 КЛ-10кВ ф.116-396 | 3.4.7.4 | 4.1, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение структуры материала, термическое повреждение перегрев, пережог | 14.04.21 | 0.82 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.116-396 на оп.27 | Выполнено, введено в работу 06.04.2021 | 1
19 | 06.04.21 07.04.21 | 22:18 | 0:08 | Ввод 1-Т ТП-71 | Термическое повреждение вводного автомата ВА 5541 1000А 344730 | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение перегрев, пережог | 19.04.21 | 0.38 | Выполнить ремонт вводного автомата 1-Т ТП-71 | Выполнено, введено в работу 06.04.2021 | 1
20 | 09.04.21 10.04.21 | 19:39 | 0:26 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.20 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях потребителя, на ТП-960. | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 22.04.21 | 1.73 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 22.04.2021 | 0
21 | 2021-04-09 | 20:17 | 22:02 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.12 от МТЗ, ОЗЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.97/12-РТП-24/4 | 3.4.8.5 | 4.12 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 26.04.21 | 2.3 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.97/12-РТП-24/4 | Выполнено, введено в работу 26.04.2021 | 0
22 | 2021-04-15 | 21:40 | 22:59 | РТП-10.5кВ РП6 яч.9 (в границах Р-4, ТП-51) от ОЗЗ | В результате ДТП произошло повреждение магистрального провода ВЛ-10кВ и крепления изолятора ШФ-20 на оп.18 ВЛ-10кВ ф.51-278 | 3.4.8.5 | 4.4 | Прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 30.04.21 | 2.36 | Подготовить запрос в ГИБДД УМВД; восстановить ВЛ-10кВ ф.51-278; подготовить смету и предъявить претензию | Выполнено, введено в работу 15.04.2021 | 0
23 | 2021-04-19 | 13:20 | 16:49 | ПС-110кВ Зпадная яч.16 от МТЗ-1 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 22.04.21 | 0.48 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 24.04.2021 | 0
24 | 2021-04-22 | 1:12 | 0:15 | ПС-110кВ Северная яч.9 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 30.04.21 | 0 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 30.04.2021 | 0
25 | 2021-04-23 | 9:58 | 10:06 | ПС-110кВ Зпадная яч.34 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях МУП "Троллейбусное управление" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.04.21 | 0 | Подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 28.04.2021 | 0
26 | 2021-04-23 | 10:26 | 10:26 | РП 8 яч.13, яч.15 от ЗЗЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 28.04.21 | 0 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 23.04.2021 | 0
27 | 2021-04-25 | 7:34 | 08:15 10:36 | ПС-110кВ Зпадная яч.49, РП 1 яч.9 от МТЗ | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 на оп.1 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 30.04.21 | 0.76 | Выполнить: капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 на оп.1, верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5. устранить выявленные замечания | Выполнено, введено в работу 29.04.2021 | 1
28 | 2021-04-29 | 1:30 | 1:35 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от ТО | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11.05.21 | 0.005 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 30.04.2021 | 0
29 | 2021-05-01 | 14:09 | 15:48 | РТП-10.5кВ РП 1 яч.10 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях ООО "Специндустрия" ТП-851 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 14.05.21 | 0.8 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 15.05.2021 | 0
30 | 2021-05-04 | 12:47 | 13:41 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.14 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений, нарушений не выявлено. Сильный ветер 11м/сек., порывы до 25м/сек. | 3.4.12.2 | 4.21 | Ветровые нагрузки; невыявленные причины. | 14.05.21 | 0.21 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф,24/14 | Выполнено, введено в работу 04.05.2021 | 0
31 | 2021-05-06 | 8:59 | 10:30 | Ввод 1-Т ТП-47 ф.8 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях ООО "Торговый дом Премьер" (персоналом ООО "ЮСТК" механически повреждена КЛ-0.4кВ ТП-47 ф.8 | 3.4.9.3, 3.4.8.1 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое повреждение | 11.05.21 | 0.009 | Составить протокол технологического нарушения | Выполнено, введено в работу 26.05.2021 | 0
32 | 2021-05-06 | 10:13 | 18:22 | ПС-110кВ Элеваторная яч.2 МТЗ | В результате нарушения структуры материала произошло термическое повреждение КНТп КЛ-10кВ ф.28/2-412 на оп.27 | 3.4.7.4 | 4.1, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение структуры материала, термическое повреждение, перегрев, пережог | 11.05.20 | 0.56 | Выполнить капитальный ремонт ф.28/2-412 на оп.27 | Выполнено, введено в работу 06.05.2021 | 1
33 | 2021-05-06 | 15:14 | 17:11 | РТП-10.5кВ Р-6 (ф.24/06-РП 7/4) МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Валинецкого А.В. (КЛ-10кВ ф. ТП-624) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 17.05.21 | 1.4 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу 17.05.2021 | 0
34 | 2021-05-07 | 08:16 08:23 | 8:29 | ПС-110кВ Зпадная яч.34-ТП-1-Тяговая, Зпадная яч.37-ТП-1-Тяговая | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Авторынок" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 17.05.21 | 0.02 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей | Выполнено 13.05.2021 | 0
35 | 2021-05-07 | 8:44 | 9:38 | РТП-10.5кВ РП 3 яч.7 от МТЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции монтажной муфты СС КЛ-10кВ ф.233-433 | 3.4.8.5 | 4.12 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 25.05.21 | 0.3 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.233-433 | Выполнено, введено в работу 25.05.2021 | 0
36 | 2021-05-08 | 0:13 | 0:58 | РТП-10.5кВ РП 5 яч.9 от МТЗ | В результате нарушения структуры материала произошло термическое повреждение КВТ КЛ-10кВ ф.ТП-502 на 2-Т | 3.4.7.4 | 4.1, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение структуры материала, термическое повреждение, перегрев, пережог | 17.05.21 | 0.28 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-502 на 2-Т | Выполнено, введено в работу 11.05.2021 | 1
37 | 2021-05-08 | 23:05 | 23:29 | ПС-110кВ Южная яч.10 от ТО | Несвоевременное выявление дефектов привело к нарушению соединения контактного провода РВО-10 фазы "В", его падение на траверсу, что привело к термическому разрушению данного разрядника на оп.1 ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; термическое повреждение, перегрев, пережог | 19.05.21 | 0.27 | Выполнить: осмотр и ремонт ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11 на оп.1 | Выполнено, введено в работу 11.05.2021 | 1
38 | 2021-05-11 | 18:52 | 19:44 | РТП-10.5кВ РП 7 яч.7 от МТЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.54-54А | 3.4.8.5 | 4.12 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 20.05.21 | 0.55 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.54-54А | Выполнено, введено в работу 12.05.2021 | 0
39 | 11.05.21 12.05.21 | 19:29 | 4:41 | ПС-110кВ Элеваторная яч.2 | В результате сезонной подвижки грунта произошло механическое повреждение КЛ-10кВ ф.28/2-412 на оп.1 в земле, в целом месте | 3.4.8.5 | 4.14 | Прочие воздействия; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 20.05.21 | 9.2 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.28/2-412 на оп.1 | Выполнено, введено в работу 12.05.2021 | 0
40 | 2021-05-13 | 13:20 | 15:40 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 МТЗ | В результате подгрызания основания дерева бобрами произошло падение дерева на ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291 в пролете м/у оп.114 и оп.115 | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц | 13.05.21 | 0.75 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ, убрать дерево в пролете м/у оп.114 и оп.115 ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291 | Выполнено, введено в работу 13.05.2021 | 0
41 | 2021-05-18 | 2:48 | 2:48 | ПС-110кВ Полярная яч.17 | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение электррической изоляции КЛ-10кВ ф.96/17-РТП-19/3 | 3.4.8.5 | 4.12 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 20.05.21 | 0 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.96/17-РТП-19/3 | Выполнено, введено в работу 20.05.2021 | 0
42 | 2021-05-23 | 14:03 | 14:52 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.21 от ТО | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РТП-20/21-696 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение) , деформация, перекос | 01.06.21 | 0.16 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РТП-20/21-696 за счет средств МУП "Водоканал" | Выполнено, введено в работу | 0
43 | 2021-05-23 | 22:30 | 22:47 | РТП-10.5кВ Р-8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Производственный сантехнический монтажный участок" (ТП-618) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 27.05.21 | 0.075 | Подготовить письмо о предоставлении информации в адрес собственника сети | Выполнено 24.05.2021 | 0
44 | 2020-05-27 | 1:45 | 6:39 | ПС-110кВ Калининская яч.18 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Филиала АО "СО ЕЭС" Хакасское РДУ -КЛ-10кВ ф.825/3-726/4 в ТП-825 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 01.06.21 | 1.03 | Подготовить письмо о предоставлении информации в адрес собственника сети | Выполнено 31.05.2021 | 0
45 | 2020-05-27 | 10:11 | 10:36 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.1, яч.12, яч.13, яч.15, яч.17, яч.18 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 01.06.21 | 1.51 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 28.05.2021 | 0
46 | 2020-05-27 | 19:50 | 20:13 | ВЛ-110кВ С-100, ПС-110кВ Южная яч.10, яч.12, яч.18, яч.26, ПС Элеваторная яч.2, яч.10, яч.12, яч.16, яч.22, ПС Подсинее яч.16 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 01.06.21 | 2.2 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 28.05.2021 | 0
47 | 2021-06-01 | 21:35 | 22:40 | ПС-110кВ ПС Полярная яч.10, Ввод 2-Т (яч.4, яч.6, яч.8, яч.12, яч.16, яч.18, яч.20, яч.24, яч.26, яч.28, яч.30, яч.32) | Пресоналом ООО "Энерготехсервис" выполнен некачественный монтаж концевой муфты в ТП-201 ф.93-201, механическое повреждение неизвестными лицами КЛ-10кВ ф.96/32- РТП-19/6, в результате развившегося к.з. произошел отказ катушки отключения В-10 яч.32 ПС "Полярная" | 3.4.7.4, 3.4.8.5, 3.4.3 | 4.14, 4.10 | Прочие нарушения, прочие воздействия, ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос, термическое повреждение | 07.06.20 | 3.26 | Восстановить оборудование | Выполнено 07.06.2021, введено в работу | 1
48 | 2021-06-02 | 10:49 | 14:52 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Невыявленные причины. | 3.4.14 | 4.21 | Невыявленные причины | 10.06.21 | 1.26 | Ввыполнить осмотр оборудования; выполнить обрезку растительности в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.24/25- РП-7/5 | Выполнено, введено в работу | 1
49 | 2021-06-02 | 17:27 | 20:08 | РТП-10.5кВ РП 2 яч.12 | Повреждение концевой муфты КНТп на оп.1 КЛ-10кВ ф.РП-2/12 на оп.1 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 10.06.21 | 0.6 | Восстановить оборудование | Выполнено 03.06.2021, введено в работу | 1
50 | 2021-06-02 | 17:31 | 18:52 | РТП-10.5кВ РП 4 яч.2 | Повреждение концевой муфты КНТп на оп.19-14-2 КЛ-10кВ ф.ТП-43 на оп.19-14-2 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 10.06.21 | 1.3 | Восстановить оборудование | Выполнено 03.06.2021, введено в работу | 1
51 | 2021-06-03 | 18:28 | 18:49 | ТП-87 2Т | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ф.ТП-87 на 2-Т | 3.4.7 | 4.10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; термическое повреждение | 10.06.21 | 0.03 | Восстановить оборудование | Выполнено 04.06.2021, введено в работу | 1
52 | 2021-06-03 | 19:01 | 19:20 | ТП-322 1Т | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ф.ТП-322 на 1-Т | 3.4.7 | 4.10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; термическое повреждение | 10.06.21 | 0.001 | Восстановить оборудование | Выполнено 04.06.2021, введено в работу | 1
53 | 2021-06-04 | 10:20 | 10:55 | РТП-10.5кВ РП 5 яч.13 | Персоналом ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" механически повреждена КЛ-10кВ ф.136-192 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 23.06.21 | 0.16 | Восстановить, предъявить претензию | Выполнено 11.06.2021, введено в работу | 0
54 | 2021-06-04 | 16:54 | 18:44 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "Вымпелком" (ТП-703), сетях Вострякова В.В. (ТП-465) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15.06.21 | 1.8 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 04.06.2022, выполнено 16.06.2022 | 0
55 | 2021-06-04 | 16:54 | 17:55 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.19 от ТО | Гроза. Попадание разряда молнии в оп.17-13 ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-462 , в результате чего произошло электродуговое повреждение ОПН-УХЛ-1 фазы "С" | 3.4.12.3 | 4.10 | Атмосферные перенапряжения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 10.06.21 | 0.35 | Восстановить оборудование | Выполнено, введено в работу | 0
56 | 2021-06-09 | 15:50 | 17:26 | РТП-10.5кВ РП 4 яч.2 (ф.23-32) | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Зайцевой Л.Ф. (ТП-879) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 23.06.21 | 1.44 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
57 | 2021-06-10 | 0:43 | 1:21 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Богданова В.В. (ТП-670) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 21.06.21 | 0.26 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Ввыполнено, введено в работу | 0
58 | 14.06.21 15.06.21 | 22:49 | 22:49 00:19 | РТП-10.5кВ РП 7 яч.7, ТП-289 | Кот перекрыл в/в оборудование в ОРУ-10кВ 1-Т ТП-289 | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 21.06.21 | 0.1 | Выполнить осмотр оборудования, заменить в/в предохранители, выполнить замеры изоляции | Выполнено 15.06.2022, введено в работу | 0
59 | 2021-06-15 | 17:36 | 17:48 | ПС-110кВ Элеваторная яч.9, яч.15, яч.19 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 21.06.21 | 0.32 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
60 | 2021-06-17 | 1:42 | 4:48 | ПС-110кВ Полярная яч.18 от МТЗ | Персоналом ОАО "ХСР" выполнен некачественный монтаж концевой муфты КНТпна оп.4 ВЛ-10кВ ф.358-4 КЛ-10кВ ф.358-4 на оп.4 | 3.4.3 | 4.12, 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 21.06.21 | 0.8 | Восстановить оборудование | Выполнено 18.06.2022, введено в работу | 1
61 | 2021-06-17 | 20:13 | 21:59 | РТП-10.5кВ РП 4 яч.2 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Сорокаевой Т. А. (ТП-895) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 24.06.21 | 0.77 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
62 | 2021-06-18 | 3:53 | 3:53 | ВЛ-110кВ С-310 1ст. ТЗНП | Причиной отключения явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на оп.17 ВЛ-110кВ С-310 по загрязнению продуктими жизнедеятельности птиц | 3.4.10 | 4.17 | Воздействие животных и птиц; загрязнение | 05.07.21 | 0 | Установить птицезащитное устройство на оп.17 ВЛ-110кВ С-310 | Выполнено, введено в работу | 0
63 | 2021-06-20 | 22:21 | 23:35 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ОАО "Абаканагропромхимия" (ТП-676) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 24.06.21 | 0.06 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
64 | 2021-06-21 | 8:50 | 9:12 | Р-8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Глекова А.П. (ТП-566) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 24.06.21 | 0.06 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
65 | 2021-06-22 | 5:36 | 6:55 | РТП-10.5кВ яч.13 РП 4 от МТЗ | Несоблюдение сроков ремонта оборудования ЗРУ-10кВ ТП-458 привело к термическому повреждению ножа фазы "С" ВН ВНЗ-16 ф.458-РП-4/13 при выходе из строя КЛ-10кВ ф.351-221 (исчерпание ресурса) | 3.4.7.1 | 4.16, 4.17 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; исчерпание ресурса, термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.07.21 | 0.4 | Выполнить капитальный ремонт оборудования ЗРУ-10кВ ТП-458, КЛ-10кВ ф.351-221 | Выполнено 02.07.2022, введено в работу | 1
66 | 24.06.21 25.06.21 | 21:14 | 4:00 | РТП-10.5кВ яч.14 РП 7 от МТЗ | Персоналом ОАО "ХСР" нарушена технология монтажа кабельной вставки КЛ-10кВ от оп.30 до оп.45 ф. 28/15 (в подсыпке из песка крупный камень) | 3.4.3 | 4.4, 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; внешнее механическое воздействие, нарушение электрической изоляции, | 29.06.21 | 8.43 | Выполнить капитальный ремонт оборудования | Выполнено 28.06.2022, введено в работу | 1
67 | 2021-06-25 | 10:27 | 10:27 | ПС 110 кВ ПС Ташеба-Сельская яч.09 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО Катрина (ТП-966) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 24.06.21 | 0 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
68 | 2021-06-26 | 3:38 | 7:00 | РТП-10.5кВ яч.11 РП 7 от МТЗ | Несанкционированное проникновение посторонних лиц в ЗРУ-10кВ РП-7 | 3.4.8 | 4.11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; электродуговое повреждение | 01.07.21 | 1.8 | Восстановить оборудование яч.2 и яч.9 ЗРУ-10кВ РП 7 |  | 0
69 | 2021-07-03 | 18:03 | 18:53 | ПС-110кВ Южная яч.12 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Ильясова А.Г. (ТП-716) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.07.21 | 0.39 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
70 | 2021-07-04 | 6:05 | 7:28 | РТП-10.5кВ яч.4 РП 6 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Курицыной Н.Б. (КЛ-10кВ ф.91-27), ООО "Московский завод торгового оборудования" (КЛ-10кВ ф.282-91) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.07.21 | 0.3 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 06.07.2022, введено в работу | 0
71 | 2021-07-05 | 20:38 | 21:44 | РТП-10.5кВ яч.18 РТП 24 от МТЗ | Повреждение антикоррозийного покрытия изоляционного слоя кабеля в процессе монтажа КЛ-10кВ ф.РТП-24/18-8333 на оп.1 | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 20.07.21 | 0.3 | Восстановить оборудование | Выполнено 14.07.2021, введено в работу | 1
72 | 2021-07-06 | 18:55 | 22:09 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.23 (ВЛ-10кВ ф.97/23, ТП-691 схема ремонтная) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 20.07.21 | 0.23 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 16.07.2021, введено в работу | 0
73 | 2021-07-07 | 11:56 | 13:31 | ПС-110кВ Южная яч.13 от МТЗ | Персоналом ООО Аполлон механически повреждена КЛ-10кВ ф.23/13 РП-4/12 | 3.4.8 | 4.14, 4.10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос , термическое повреждение, перегрев, пережог | 20.07.21 | 1.6 | Восстановить, предъявить претензию | Выполнено, введено в работу | 0
74 | 2021-07-07 | 15:23 | 23:14 | ПС-110кВ Полярная яч.8, яч.19 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Электросервис" (ТП-191) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 21.07.21 | 4.16 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 15.07.2022, введено в работу | 0
75 | 07.07.21 08.07.21 | 23:57 | 1:37 | РТП-10.5кВ яч.5 РП 7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Курицыной Н.Б. (КЛ-10кВ ф.91-27) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 21.07.21 | 0.7 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 15.07.2022, введено в работу | 0
76 | 2021-07-08 | 19:20 | 19:51 | РТП-10.5кВ яч.13 РП 4 от МТЗ | 2КЛ-10кВ ф.РП 4/13-458 (переданы на баланс МУП "АЭС" от Хакасский банк Сбербанк РФ), проложены с нарушением правил (трасса имеет место пересечения КЛ) | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.07.21 | 0.2 | Восстановить оборудование | Выполнено 20.07.2022, введено в работу | 1
77 | 2021-07-10 | 0:10 | 1:33 | РТП-10.5кВ яч.7 РТП 17 от МТЗ | Персоналом ООО "Торговый дом "Авангард" выполнен некачественный монтаж соединительной муфты GUSJ 12 70/120 на КЛ-10кВ ф.927-203 | 3.4.3 | 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 21.07.21 | 0.34 | Восстановить оборудование за счет средств ООО "Торговый дом "Авангард"" | Выполнено, введено в работу | 1
78 | 2021-07-14 | 11:18 | 12:02 | ПС-110кВ Калининская яч.18 от МТЗ | Персоналом НО "МЖФ" механически повреждена КЛ-10кВ ф.342-337 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 02.08.21 | 0.61 | Восстановить за счет средств НО "МЖФ", предъявить претензию | Выполнено, введено в работу | 0
79 | 2021-07-15 | 7:22 | 7:22 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от ТО | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 27.07.21 | 0 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 22.07.2021, введено в работу | 0
80 | 2021-07-15 | 11:33 | 13:27 | РТП-10.5кВ яч.15 РП 8 от МТЗ | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.176-380-337 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 05.08.21 | 1.27 | Восстановить за счет средств МУП "Водоканал", предъявить претензию | Выполнено 23.07.2021, введено в работу | 0
81 | 2021-07-15 | 11:33 | 11:48 | РТП-10.5кВ яч.17 РП 3 от МТЗ | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.РП-3/17-382/4 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.08.21 | 0.04 | Восстановить оборудование | Выполнено 23.07.2021, введено в работу | 1
82 | 2021-07-16 | 8:42 | 10:06 | ПС-110кВ Элеваторная яч.22 (схема ремонтная) от МТЗ | Персоналом НО "МЖФ" механически повреждена КЛ-10кВ ф.846/6-350/6 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 26.07.21 | 1.18 | Восстановить за счет средств НО "МЖФ", предъявить претензию | Выполнено 16.07.2021, введено в работу | 0
83 | 2021-07-16 | 19:23 | 20:00 | РТП-10.5кВ яч.14 РТП 15 от МТЗ | Персоналом ООО "Сибирьэнергострой" выполнен некачественный монтаж соединительной муфты GUSJ 12 70/120 на КЛ-10кВ ф.РТП-15/14-480 | 3.4.3 | 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 02.08.21 | 0.26 | Восстановить оборудование за счет средств ООО "Сибирьэнергострой" | Выполнено 31.08.2021, введено в работу | 1
84 | 2021-07-16 | 19:25 | 20:47 | РТП 28 яч.8 от МТЗ | Персоналом ООО "Торговый дом "Авангард" выполнен некачественный монтаж соединительной муфты GUSJ 12 70/120 на КЛ-10кВ ф.РТП 28/8-928 | 3.4.3 | 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 02.08.21 | 0.57 | Восстановить оборудование за счет средств ООО "Торговый дом "Авангард"" | Выполнено, введено в работу | 1
85 | 2021-07-19 | 9:08 | 9:56 | РТП-10.5кВ РП 8 яч.14 от МТЗ | Выход из строя КЛ-10кВ ф.49-246 (повреждение под гаражным массивом) | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 28.07.21 | 0.56 | Выполнить выноску кабельной трассы из зоны застройки гаражного массива | Выполнено 21.07.2021, введено в работу | 1
86 | 2021-07-23 | 4:29 | 4:58 | РТП-10.5кВ РП 10 яч.15 от МТЗ | Выход из строя КЛ-10кВ ф.РП 10/15-348 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.14 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 03.08.21 | 0.006 | Выполнить капитальный ремонт | Выполнено, введено в работу | 1
87 | 2021-07-24 | 17:54 | 18:13 | РТП-10.5кВ РП 4 яч.12 от МТЗ | Персоналом ООО "ДСП-8" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РП 4/12-ТП-2-я Тяговая | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 03.08.21 | 0.01 | Восстановить за счет средств ООО "Город плюс", предъявить претензию | Выполнено 08.08.2021, введено в работу | 0
88 | 2021-07-26 | 14:54 | 17:07 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.19 от МТЗ | Птица переклыла межфазный промежуток на воздушном вводе МТП-462 | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц | 30.07.21 | 3.2 | Выполнить ремонт | Выполнено, введено в работу | 0
89 | 2021-07-26 | 16:56 | 17:31 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.4 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Курицыной Н.Б. (ТП-27) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 05.08.21 | 0.29 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 20.08.2021, введено в работу | 0
90 | 2021-07-28 | 7:26 | 11:32 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от ДЗД | Выход из строя КЛ-10кВ ф.32/15 на оп.1 в ячейке 15 ПС Подсинее | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.08.21 | 2.01 | Выполнить капитальный ремонт | Выполнено 28.07.2021, введено в работу | 1
91 | 2021-08-04 | 11:52 | 12:26 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.8 от МТЗ | Птица переклыла межфазный промежуток на оп.1 ВЛ-10кВ ф.РП 6/8-34, что привело к термическому повреждению КНТп на оп.1 КЛ-10кВ ф. РП 6/8 | 3.4.10 | 4.10 | Воздействие животных и птиц; термическое повреждение, перегрев, пережог | 09.08.21 | 0.84 | Выполнить капитальный ремонт | Выполнено 04.08.2021, введено в работу | 0
92 | 2021-08-05 | 07:15 08:10 | 14:27 12:03 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 МТЗ | Повреждение в сетях ГБУ РХ "УИЗ" (ВЛ-10кВ ф.28/15- РП 7/14 и КЛ-10кВ ф.28/15-347), в результате перенапряжения в сети вышла из строя КЛ-10кВ ТП-700 на оп.8 ВЛ-10кВ ф.28/15-РП 7/14 | 3.4.9.3, 3.4.8.5 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия; термическое повреждение, перегрев, пережог | 20.08.21 | 2.8 | Выполнить ремонт оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 22.08.2021, введено в работу | 0
93 | 2021-08-11 | 16:23 | 17:14 | РТП-10.5кВ РТП 19 яч.16 от МТЗ | Персоналом ООО "Эра" механически повреждена КЛ-10кВ ф.201-102 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 03.09.21 | 0.64 | Восстановить за счет средств ООО "Эра" , предъявить претензию | Выполнено, введено в работу | 0
94 | 2021-08-12 | 15:02 | 15:16 | ПС-110кВ Абакан -Районная яч.01 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Капустян Д.В. (ТП-845) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 03.09.21 | 0.05 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 13.08.2021, введено в работу | 0
95 | 2021-08-14 | 5:25 | 8:03 | РТП-10.5кВ РТП 20 яч.20 от МТЗ | Выход из строя КЛ-10кВ ф.732-902 | 3.4.7.4 | 4.12 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции | 03.09.21 | 1.18 | Выполнить капитальный ремонт | Выполнено 26.08.2021, введено в работу | 1
96 | 2021-08-19 | 11:35 | 12:05 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | Птица переклыла межфазный промежуток на РЛНД оп.46-1 ВЛ-10кВ ф.24/25- РП 7/5 | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц | 06.09.21 | 0.25 | Выполнить осмотр оборудования, удалить птицут | Выполнено, введено в работу | 0
97 | 2021-08-19 | 15:16 | 15:20 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.01 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 06.09.21 | 0.006 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 30.08.2021 | 0
98 | 2021-08-27 | 14:27 | 15:11 | ПС-110кВ Северная яч.8 от МТЗ | Механическое повреждение неизвестными лицами КЛ-10кВ ф.ТП-12 на оп.4-1 ЛЭП-10кВ ф.77-279 | 3.4.8.5 | 4.14 | Прочие воздействия; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 08.09.21 | 0.51 | Восстановить оборудование | Выполнено 27.08.2021, введено в работу | 0
99 | 2021-08-29 | 16:45 | 17:28 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.01 ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 06.09.21 | 0.1 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 30.08.2021 | 0
100 | 2021-08-30 | 5:56 | 5:56 | ВЛ-110кВ С-100, ПС-110кВ Южная яч.10, 12, 18, 26, ПС Элеваторная яч.2, 10, 12, 16, 22, ПС Подсинее яч.16, ПС Юго-Западная яч.12, 18, ПС Ташеба-Сельская яч.9 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 08.09.21 | 0 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 30.08.2021 | 0
101 | 2021-09-02 | 10:50 | 11:50 | РТП-10.5кВ Р-7, ВЛ-10кВ ф.28/15- РП-7/14 (вграницах Р-7) | На оп.83 ВЛ-10кВ ф. 28/15-РП-7/14 птица (ворона) перекрыла межфазный промежуток | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц | 20.09.21 | 0.64 | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.28/15-РП-7/14 | Выполнено 02.10.2021, введено в работу | 0
102 | 2021-09-02 | 11:02 | 11:10 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 20.09.21 | 0.009 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 08.09.2021 | 0
103 | 2021-09-08 | 5:46 | 7:13 | ПС-110кВ Южная яч.31, яч.35, яч.37 (ремонтная схема) от МТЗ, ОЗЗ, ДЗ | Термическое повреждение концевой муфты в яч.37 ПС Южная КЛ-10кВ ф.23/37-РП-6/7 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.09.21 | 1.015 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | Выполнено 08.09.2021 | 1
104 | 2021-09-10 | 10:20 | 12:09 | ПС-110кВ ПС Подсинее яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Агропромхимия" (ВЛ-10кВ ф.32/15 оп.50-7-1, отпайка на ТП-676) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 20.09.21 | 0.78 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
105 | 2021-09-11 | 11:54 | 13:10 | ПС-110кВ Калининская яч.35 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Щапова Ю.С. (КЛ-10кВ ф.151-100) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 20.09.21 | 0.8 | Выполнить осмотр оборудования; подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено 13.09.2021, введено в работу | 0
106 | 2021-09-13 | 1:21 | 2:28 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 от ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 20.09.21 | 0.01 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 13.09.2021 | 0
107 | 2021-09-20 | 8:45 | 9.11 | ПС-110кВ ПС Полярная яч.18 от МТЗ | На оп.18 ВЛ-10кВ ф.96/18-ТП-8 птица (ворона) перекрыла межфазный промежуток | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц | 24.09.21 | 0.39 | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.96/18-ТП-8 | Выполнено 21.09.2021, введено в работу | 0
108 | 2021-09-20 | 11:05 | 11:26 | ПС-110кВ Элеваторная яч.12 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 28.09.21 | 0.12 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 28.09.2021 | 0
109 | 2021-09-20 | 11:45 | 12:44 | ПС-110кВ ПС Полярная яч.08 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Электросервис" (ВЛ-10кВ ф.96/08-ТП-191) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 29.09.21 | 0.027 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 28.09.2021 | 0
110 | 2021-09-20 | 11:45 | 12:31 | РТП-10.5кВ РТП 15 яч.19 от МТЗ | Персоналом Вепхвадзе Б.Р. Механически повреждена КЛ-10кВ ф.298-252 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 04.10.21 | 0.77 | Восстановить за счет средств Вепхвадзе Б.Р., составить протокол технологического нарушения | Выполнено 04.10.2021, введено в работу | 0
111 | 2021-09-21 | 4:42 | 6:52 | ПС-110кВ Южная яч.15 от ТО | На оп.6 ВЛ-10кВ ф.23/15-278 (Р-1) термическое повреждение трансформатора напряжения ОЛ-1.25.10УХЛ1 | 3.4.10 | 4.10, 4.11 | Воздействие животных и птиц; термическое повреждение, перегрев, пережог, электродуговое повреждение | 06.10.21 | 2.28 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.23/15-278, ремонт реклоузера Р-1 | Выполнено, введено в работу | 0
112 | 2021-09-23 | 13:55 | 14:03 | ПС-110кВ Северная яч.23 от ОЗЗ | Персоналом ООО "Алгоритм" механически повреждена КЛ-10кВ ф.24/23-540 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 29.09.21 | 0.011 | Восстановить, составить протокол технологического нарушения | Выполнено 04.10.2021, введено в работу | 0
113 | 2021-10-01 | 18:03 18:04 | 18:11 19:05 | ПС-110кВ Полярная яч.8, РТП-15 яч.19 от МТЗ | Повреждение (отключение) в сетях ООО "Электросервис " ВЛ-10кВ ф.96/08-ТП-191. По причине появления опасных для изоляции напряжений произошло термическоое повреждение КЛ-10кВ ф.318-298 | 3.4.9.3, 3.4.8.5 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия; термическое повреждение | 07.10.21 | 0.9 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо собственнику сетей. Провести капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.318-298 | Выполнено, введено в работу | 0
114 | 2021-10-02 | 13:45 | 17:04 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО "Электросервис " ВЛ-10кВ ф.01/11-ТП-650 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 07.10.21 | 0.6 | Осмор оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей. | Выполнено 06.10.2021 | 0
115 | 2021-10-07 | 10:30 | 21:45 | КЛ-0.4кВ ТП-175 ф.29 | Персоналом ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" механически повреждена КЛ-0.4кВ ТП-175 ф.29 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 13.10.21 | 0.053 | Восстановить за счет средств ООО "ЮСТК", составить протокол технологического нарушения | Выполнено 07.10.2021, введено в работу | 0
116 | 2021-10-08 | 12:31 | 13:11 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.13 от МТЗ | Персоналом Баяндина В.М. механически повреждена КЛ-10кВ ф.164-250 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 15.10.21 | 0.25 | Восстановить за счет средств Баяндина В.М., составить протокол технологического нарушения | Выполнено 15.10.2021, введено в работу | 0
117 | 11.10.21 12.10.21 | 22:20 | 0:26 | РТП-10.5кВ РП 2 яч.15 от МТЗ | В результате протекания кровли на ТП-197 (ООО "Электросервис ") произошло термическое повреждение концевой муфты КНТп КЛ-10кВ ф.197-РП-2/15 | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение, перегрев, пережог | 15.10.21 | 0.74 | Осмор оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | Выполнено 14.10.2021, введено в работу | 0
118 | 2021-10-12 | 8:58 | 9:05 | ЦРП-291 яч.12 от МТЗ | Термическое повреждение КЛ-10кВ ф.ЦРП-291/14-378/3 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 18.10.21 | 0.03 | Выполнить капитальный ремонт | Выполнено 16.11.2021, введено в работу | 1
119 | 2021-10-12 | 15:43 | 16:17 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.13 от МТЗ | Персоналом Козобина Е.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.97/13-РТП-20/5 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 29.10.21 | 1.45 | Выполнить капитальный ремонт, составить претензию | Выполнено 14.10.2021, введено в работу | 0
120 | 2021-10-13 | 11:08 | 11:08 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.01 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 22.10.21 | 0 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 22.10.2021 | 0
121 | 2021-10-14 | 10:17 | 11:00 | ПС Северная яч.3 от МТЗ | Выход из строя концевой муфты КВТп в яч.3 ТП-112 КЛ-10кВ ф.112/3-156/3 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 20.10.21 | 0.47 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | Выполнено 21.10.2021, введено в работу | 1
122 | 2021-10-15 | 18:10 | 21:34 | КЛ-0.4кВ ТП-279 ф.4 | Повреждение КЛ-0.4кВ ТП-279 ф.4 в целом месте | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 20.10.21 | 0.057 | Выполнить осмотр оборудования. Выполнить капитальный ремонт КЛ-0.4кВ | Выполнено 17.10.2021, введено в работу | 1
123 | 2021-11-10 | 15:47 | 16:20 | ГПП-6 яч.33 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш" (ТП-737). | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, термическое повреждение термическое повреждение, перегрев, пережог | 15.11.21 | 0.07 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 19.11.2021 | 0
124 | 2021-11-12 | 15:04 | 16:02 | РТП-10.5кВ РТП-23 яч.15 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кв ф.343/1-69/4 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.10 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 19.11.21 | 0.74 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | Выполнено 16.11.2021, введено в работу | 1
125 | 2021-11-19 | 19:15 | 20:11 | РТП-10.5кВ РП-4 яч.2 от МТЗ | Животное (крыса) перекрыло в/в оборудование в камере трансформатора 1-Т ТП-424 | 3.4.10 | 4.10 | Воздействие животных и птиц; термическое повреждение, перегрев, пережог | 26.11.21 | 2.43 | Восстановить оборудование КТП-424, провести испытание изоляции | Выполнено 20.11.2021 | 0
126 | 2021-11-25 | 6:28 | 8:01 | ПС-110кВ Западная яч.08 от МТЗ | Животное (хомяк) перекрыло в/в оборудование КТП-568, произошел пожар | 3.4.10 | 4.9 | Воздействие животных и птиц; взрыв, возгорание, пожар | 29.11.21 | 0.044 | Восстановить оборудование КТП-568, провести испытание изоляции | Выполнено 25.11.2021 | 0
127 | 02.12.21 03.12.21 | 21:05 | 5:30 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.15 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 05.12.21 | 0 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 02.12.2021 | 0
128 | 2021-12-04 | 13:36 | 13:36 | ПС-110кВ Элеваторная яч.2 от МТЗ с АПВ | На оп.№27 ВЛ-10кВ ф.28/2-412 птица перекрыла межфазный промежуток, что привело к электродуговому повреждению разрядников | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 13.12.21 | 0 | 1.Выполнить осмотр ВЛ-10кВ. 2.Восстановить ВЛ-10кВ ф.28/2-412 на оп.27 | 1.Выполнено 08.12.2021. 2.Выполнить до 01.04.2022 | 0
129 | 2021-12-09 | 14:58 | 15:38 16:18 | ПС-110кВ Северная яч.3, яч.25, яч.3 МТЗ | Персоналом ООО "ДСП-8" механически повреждены 2КЛ-10кВ: ф.24/25-РП-7/5, ф.24/6-РП-7/4. В результате развившегося перенапряжения в сети произошло термическое повреждение КВТП в в ТП-156 КЛ-10кВ ф.156-112 | 3.4.8 | 4.14, 4.10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос, термическое повреждение, перегрев, пережог | 10.12.21 | 1.59 | Восстановить КЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5, ф.24/6-РП-7/4 за счет средств ООО"ДСП-8". Подготовить претензию по факту аварийного отключения ООО"ДСП-8". | Выполнено 10.12.2021 | 0
130 | 2021-12-10 | 6:41 | 6:54 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 13.12.21 | 0.1 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 13.12.2021 | 0
131 | 2021-12-10 | 16:25 | 17:10 | ПС-110кВ Элеваторная яч.19 от МТЗ | Животное (кошка) перекрыло в/в оборудование в ЗРУ 1-Т трансформатора КТП-699, сработала защита, сгорели три высоковольтные вставки | 3.4.10 | 4.10 | Воздействие животных и птиц; термическое повреждение, перегрев, пережог | 14.12.21 | 0.168 | Выполнить осмотр оборудования, замеры изоляции, замену высоковольтных предохранителей | Выполнено 10.12.2021 | 0
132 | 2021-12-18 | 12:45 | 13:34 | РТП-10.5кВ РТП-24 яч.13 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Перекрытие проводов ВЛ-10кВ ф.РТП-24/13 металлизированным воздушным шаром | 3.4.8.1 | 4.4 | Прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 21.12.21 | 0.24 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.РТП-24/13 | Выполнено 20.12.2021 | 0
133 | 2022-12-19 | 23:06 | 23:53 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 21.12.21 | 0.054 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 20.12.2021 | 0
134 | 2021-12-28 | 15:11 | 15:43 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО "Электросервис" (ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ, отпайка на ТП-650 ). | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение, перегрев, пережог | 11.01.22 | 0.19 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 11.01.2022 | 0