## Общий реестр
Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности МУП "АЭС" в 2022 году
Номер Акта расследования причин аварии | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование в результате аварийного отключения | Краткое описание событий | Код организационных причин | Код технических причин | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Дата расследования причин аварии | Недоотпуск электроэнергии в результате аварийного отключения тыс. кВт.час | Организационные и технические мероприятия по устранению подобного случая | Отметка о выполнении мероприятий
1 | 2022-01-09 | 12:39 | 12:39 | ПС-110кВ ПС Элеваторная яч.7 от ТО | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11.01.22 | 0 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 10.01.2022
2 | 2022-01-30 | 19:01 | 19:05 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 31.01.22 | 0.05 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 31.01.2022
3 | 2022-02-08 | 9:22 | 9:41 | ПС-110кВ Южная яч.37 от ТО | Термическое повреждение монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.23/37-РП-6/7 | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 28.02.22 | 1.009 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.23/37-РП-6/7 | Выполнено 14.02.2022
4 | 2022-02-09 | 13:59 | 14:28 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | Оперативным персоналом при организации рабочего места не учтены операции по снятию нагрузки с присоединения, что привело к электродуговому повреждению ШР 2Т ТП-10 | 3.4.1 | 4.11 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; электродуговое повреждение | 14.02.21 | 0.64 | 1.Выполнить капитальный ремонт оборудования ТП-10. 2.Провести внеплановый инструктаж оператиному и оперативно-ремонтному персоналу; принять меры к привлечению дисциплинарной ответственности виновных лиц | 1.Выполнено, введено в работу 09.02.2022 2. Выполнено
5 | 2022-02-12 | 9:55 | 11:05 | РТП-10.5кВ РП-4 яч.13 от МТЗ | Выход из строя КЛ-10кВ ф.РП-4/13-458 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 01.03.22 | 0.78 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-4/13-458 | Выполнено 19.07.2022
6 | 2022-02-24 | 14:38 | 15:15 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях ООО "Электросервис" (ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ, опора №152). | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 01.03.22 | 0.2 | 1.Выполнить осмотр оборудования. 2.Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено 25.02.2022
7 | 2022-02-28 | 16:59 | 19:33 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.1, 13, 15, 17 (РТП-24 1-я секция шин 10кВ, РТП-20 1-я секция шин 10кВ) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 04.03.22 | 2.04 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 02.03.2022
8 | 2022-03-02 | 13:40 | 15:26 | ГПП-6 яч.1А от МТЗ | Выход из строя КЛ-10кВ ф.737-63М в монтажной муфте СС | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 22.03.22 | 0.37 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.737-63М | Выполнено 09.03.2022
9 | 2022-03-04 | 9:13 | 10:17 | ПС-110кВ Северная яч.15 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.24/15-14 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 22.03.22 | 0.3 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.24/15-14 | Выполнено 24.09.2022
10 | 2022-03-08 | 16:26 | 16:55 | РТП-10.5кВ РТП-24 яч.14 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Порывы ветра до 25м/сек | 3.4.12.2 | 4.21 | Ветровые нагрузки; невыявленные причины | 21.03.22 | 0.17 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф. РТП-24/14 | Выполнено 10.03.2022
11 | 2022-03-12 | 8:55 | 13:55 | ВЛИ-0.4кВ ТП-283 ф.1 | В результате пожара по ул. Комсомольская,11 произошло повреждение ВЛИ-0.4кВ ТП-283 ф.1 от оп.№21-2 до оп. №21-3 | 3.4.8.5 | 4.9 | Прочие воздействия; взрыв, возгорание, пожар | 21.03.22 | 0.003 | Выполнить ремонт ВЛИ-0.4кВ ТП-283 ф.1 | Выполнено, введено в работу 12.03.2022
12 | 2022-03-26 | 14:25 | 15:32 | РТП-10.5кВ Р-8 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" (ВЛ-10кВ ф.22/54 схлест проводов) | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 28.03.22 | 0.57 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 28.03.22
13 | 2022-03-27 | 11:03 | 11:48 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | В на 1-Т КТП-498 открытого типа проникло животное (кот) и перекрыло высоковольтное оборудование, сработала защита | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 01.04.22 | 0.6 | Выполнить ремонт и испытание оборудования КТП-498 | Выполнено, введено в работу 27.03.2022
14 | 2022-03-29 | 18:41 | 19:26 | ПС-110кВ Северная яч.7 (РП-5 яч.16) от МТЗ | В результате проникновения животного (крыса) произошло электродуговое повреждение оборудование яч. 16 РП-5 | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 19.03.21 | 0.5 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.24/09-4 Тяговая яч.1 | Выполнено, введено в работу
15 | 2022-04-02 | 13:50 | 14:39 | ПС-110кВ Южная яч.15 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 05.04.22 | 0.74 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 04.04.2022
16 | 2022-04-03 | 11:37 | 12:06 | ВЛ-110кВ С-99 (ПС Южная яч.: 11, 13, 15, 31, 35, 37, ПС Элеваторная яч.: 7, 9, 15, 19, ПС Ташеба-Сельская яч.9, ПС Подсинее яч.15, ПС Юго-Западная яч.: 1, 13, 15, 17) . | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 05.04.22 | 8.13 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 04.04.2022
17 | 2022-04-03 | 14:37 | 18:15 | ПС Элеваторная яч. 12 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 05.04.22 | 1.01 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 04.04.2022
18 | 2022-04-03 | 19:50 | 21:01 | ПС Элеваторная яч. 12 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 05.04.22 | 0.37 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 04.04.2022
19 | 2022-04-05 | 0:57 | 1:27 | РТП-10.5кВ РП-5 яч.7 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.РП-5/7-250/1 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 06.04.22 | 0.1 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-5/7-250/1 | Выполнено, введено в работу 06.07.2022
20 | 2022-04-06 | 13:50 | 15:26 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.4 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) в сетях потребителя, на КЛ-10кВ ф.22/54-194 (Яковлевой О.О.). | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 08.04.22 | 0.61 | 1. Провести осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.22/54-194. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1. Выполнено 07.04.2022; 2. Выполнено 07.04.2022
21 | 2022-04-07 | 16:56 | 17:29 | ПС-110кВ Северная яч.6 от МТЗ | На Реклоузере Р-6 оп.№3 ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 птица перекрыла высоковольтное оборудование (ОПН-10 6 шт) | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 13.04.22 | 0.39 | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф. 24/6-РП-7/4. 2.Выполнить капитальный ремонтВЛ-10кВ ф. 24/6-РП-7/4 на оп. №3 | 1. Выполнено 08.04.2022; 2. Выполнено 08.04.2022
22 | 2022-04-08 | 10:39 | 10:53 | ВЛ-110кВ С-87 (ПС-110кВ Западная яч.: 8, 10, 13, 16, 24, 26, РП-8 яч.:14, 16) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 13.04.22 | 0.5 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 11.04.2022
23 | 2022-04-17 | 17:35 | 18:00 | ВЛ-110кВ С-305, С-306 (ГПП-6 яч.: 1А, 33, 49) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 20.04.22 | 0.24 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 18.04.2022
24 | 2022-04-22 | 17:00 | 20:09 | ПС-110кВ Зпадная яч.54 (Р-8 от МТЗ) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 27.04.22 | 1.9 | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.22/54-194. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1. Выполнено 25.04.2022. 2.Выполнено 26.04.2022
25 | 2022-04-22 | 17:15 | 18:14 | РТП-10.5кВ РП-6 яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях ООО "МС" на КЛ-10кВ ф.РП-6/9-590 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.04.22 | 0.73 | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.РП-6/9-210. 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1. Выполнено 25.04.2022; 2. Выполнено 27.04.2022
26 | 2022-04-26 | 2:22 | 15:27 | ТП-10.5кВ ТП-639 | Термическое повреждение оборудования ЗРУ-0,4кВ ТП-639 (РПС-2-2 шт, РПС-4/Л УХЛЗ-2 шт, муфта КНТП 10/3/70/120-2 шт, муфта КНТП 10/3/70/150-240, муфта СТп -10/70/120) | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 01.05.22 | 0.07 | 1. Выполнить ремонт оборудования ЗРУ-0,4кВ ТП-639 | Выполнено 26.04.2022
27 | 2022-05-02 | 15:07 | 16:57 | ПС-110кВ Зпадная яч.54 (Р-8) от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях Михайлова А.С., Федорченко В.Ф. (ВЛ-10кВ ф.22/54-194 оп. №33-4-8-1А, отпайка на ТП-667, ТП-546) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 16.05.22 | 0.66 | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.22/54-194. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1. Выполнено 05.05.2022. 2.Выполнено 04.05.2022
28 | 2022-05-04 | 6:35 | 14:27 | ПС-110кВ Зпадная яч.8 от МТЗ-2 | Пеерсоналом ООО "Профмонтаж"выполнен некачественный монтаж КЛ-10кВ ф.ТП-194 на оп.50 ЛЭП-10кВ ф.22/8-194, в результате развившегося к.з. произошло термическое повреждение ВН-10 ф.568-361 в ТП-568 | 3.4.3 | 4.12, 4.10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 19.05.22 | 1.22 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-194 на оп.50. 2. Выполнить ремонт оборудования в ЗРУ-10кВ ТП-568 | 1. Выполнено 04.05.2022. 2.Выполнено 04.05.2022
29 | 05.05.22 06.05.22 | 23:49 | 0:39 | ПС-110кВ Зпадная яч.49 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 ниже концевой муфты | 3.4.7.4 | 4.12 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции | 23.05.22 | 0.66 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 на оп.№1. 2.Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 | 1.Выполнено 06.05.2022 2. Выполнено 06.05.2022
30 | 2022-05-07 | 12:57 | 13:32 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях ООО "Электросервис" ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ на оп. №156 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 11.05.22 | 0.2 | 1. Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1. Выполнено 11.05.2022. 2.Выполнено 11.05.2022
31 | 2022-05-14 | 17:10 | 17:55 | ПС-110кВ Южная яч.12 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-689 на оп.№89-6 ВЛ-10кВ ф.23/12-РП-6/10 в монтажной муфте СТП по ул. Чебодаева | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 20.05.22 | 1.45 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-689 на оп.№89-6 | Выполнено 16.05.2022 и введено в работу
32 | 2022-05-19 | 19:30 | 20:40 | ПС-110кВ ЦРП-291 яч.14, яч.15 | Некачественный монтаж персоналом ООО "Торговый дом "Авангард"" КЛ-10кВ ф.297/6-378, в результате развившегося к.з. произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-198 на 1-Т | 3.4.3 | 4.12, 4.10 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.06.22 | 0.26 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.297-378 за счет средств ООО "Торговый дом "Авангард"". 2.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-198 на 1Т | 1. Выполнено 10.06.2022. 2.Выполнено 20.05.2022
33 | 2022-05-25 | 12:33 | 17:06 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях МКУ "Архоград" (КЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17 на оп.№18 по ул. Центральная,76-78) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.05.22 | 1.69 | Выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо о проведении ремонта КЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17 на оп.№18 | Выполнено 27.05.2022
34 | 2022-05-27 | 14:58 | 15:20 | РТП-10.5кВ РП-10 яч.12 от МТЗ, ЗДЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.251-337 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 10.06.22 | 0.18 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.251-337 | Выполнено 16.05.2022 и введено в работу
35 | 2022-05-27 | 20:19 | 21:07 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителей (ВЛ-10кВ ф.28/7, отпайка на ТП-321) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 31.05.22 | 0 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 30.05.2022
36 | 2022-05-30 | 1:51 | 2:33 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | 3.4.12.2, 3.4.12.3 | 4.21 | Ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 31.05.22 | 0.15 | Провести осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 | Выполнено 31.05.2022
37 | 2022-05-30 | 1:57 | 2:20 | ПС-110кВ Северная яч.24 от МТЗ | В результате атмосферных перенапряжений вышла из строя КЛ-10кВ ф.497-808 | 3.4.12.3 | 4.16 | Атмосферные перенапряжения; исчерпание ресурса | 09.06.22 | 0.13 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.497-808 | Выполнено, введено в работу
38 | 2022-05-30 | 2:19 | 2:25 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | 3.4.12.2, 3.4.12.3 | 4.21 | Ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 31.05.22 | 0.04 | 1.Провести осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.32/15-652. 2.Направить письма потребителям электрической энергии о выявлкенных нарушениях | 1.Выполнено 30.05.2022 2. Выполнено 01.06.2022
39 | 2022-05-30 | 4:11 | 5:36 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителей (ВЛ-10кВ ф.24/25 воздушный ввод на ТП-725 АО "Первая башенная компания") | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 31.05.22 | 0.32 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 30.05.2022
40 | 2022-06-02 | 10:06 | 10:47 | РТП-10.5кВ РП-6 яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. На ВЛ-10кВ ф.51-278 упала ветка с территории стадиона "Торпедо" | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешнее механическое воздействие | 09.06.22 | 0.69 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.51-278, произвести обрезку растительности в пролете м/у оп.114 и оп.115 ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291 | Выполнено 03.06.2022
41 | 2022-06-02 | 10:06 | 11:02 | ПС-110кВ Южная яч.15 (Р-1) от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителей (ВЛ-10кВ ф.23/15, отпайка на ТП-620) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 06.06.22 | 1.19 | 1. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.23/15-278. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1.Выполнено 07.06.2022 2. Выполнено 03.06.2022
42 | 2022-06-02 | 14:15 | 15:45 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Актив" (ТП-798) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 09.06.22 | 1.07 | 1. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.32/15-652. 2.Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | 1.Выполнено 06.06.2022 2. Выполнено 08.06.2022
43 | 2022-06-05 | 15:24 | 16:02 | РТП-10.5кВ РП-10 яч.8 от МТЗ | Персоналом ООО "ДСП-8" механически повреждена КЛ-10кВ ф.326-327 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 06.06.22 | 0.19 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.326-327. 2.Подготовить претензию | 1.Выполнено 06.06.2022. 2. Выполнено 24.06.2022
44 | 2022-06-07 | 11:58 | 12:28 | РТП-10.5кВ РТП-19 яч.16 от МТЗ | Персоналом подрядной организации ЮСТК механически повреждена КЛ-10кВ ф.201-102 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 09.06.22 | 0.11 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ. 2.Подготовить претензию ООО "ДСП-8" | 1.Выполнено 09.06.2022. 2. Выполнено 08.06.2022
45 | 2022-06-09 | 13:29 | 14:07 | ПС-110кВ Южная яч.9 от ТО | В результате просадки песочно-гравийной смеси произошло электродуговое повреждение ВН-10 ф.475-23/9 КТП-475 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; электродуговое повреждение | 10.06.22 | 0.66 | 1.Осуществить ремонт ВН-10 в КТП-475. 2.Произвести подсупку щебнем. 3.Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.23/09-РП-2/14 | 1.Выполнено 09.06.2022. 2. Выполнено 21.06.2022 3.Выполнено 09.06.2022
46 | 2022-06-11 | 2:36 | 4:06 | РТП-10.5кВ РТП-20 яч.20 | Повреждение КЛ-10кВ ф.241-646 | 3.4.7.4 | 4.12 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции | 30.06.22 | 1.05 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.241-646. 2.Обеспечить испытание | 1.Выполнено 08.08.2022. 2. Выполнено 08.08.2022
47 | 2022-06-11 | 20:43 | 21:00 | РТП-10.5кВ РП-3 яч.6 | Некачественный монтаж персоналом ООО "РЭМ Козобин" соединительной муфты СТп КЛ-10кВ ф.234-246 | 3.4.3 | 4.12 | Прочие нарушения; нарушение электрической изоляции | 23.06.22 | 0.018 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.234-246 | Выполнено 22.06.2022
48 | 2022-06-19 | 2:32 | 3:50 | РТП-10.5кВ РП-8 яч.14, яч.16 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 20.06.22 | 0.2 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 20.06.2022
49 | 2022-06-19 | 9:11 | 9:54 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.23 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 20.06.22 | 0.03 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 20.06.2022
50 | 2022-06-22 | 16:15 | 17:56 | РТП-10.5кВ РТП-23 яч.16 МТЗ | Некачественный монтаж персоналом ООО "Торговый дом "Авангард"" ВЛ-10кВ ф.196-728 оп.№8-1, в результате развившегося к.з. произошло повреждение РВО-10 3 шт | 3.4.13.4 | 4.14 | Дефнкт монтажа; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 01.07.22 | 0.2 | Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.196-728 на оп №8-1 за счет средствООО "Торговый дом "Авангард"" | Выполнено 23.06.2022
51 | 2022-06-22 | 13:21 | 17:20 | РТП-10.5кВ РТП-28 яч.9 МТЗ | Персоналом подрядной организации ООО "Торговый дом "Авангард"" выполнен некачественный монтажКЛ-10кВ ф.916-928 | 3.4.13.4 | 4.14 | Дефнкт монтажа; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 08.07.22 | 0.3 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.916-928. | Выполнено 23.06.2022
52 | 2022-06-27 | 17:11 | 17:36 | РТП-10.5кВ РТП-23 яч.8 МТЗ | Персоналом подрядной организации выполнен некачественный монтаж КЛ-10кВ ф.Ввод 2Т на РТП-23 | 3.4.13.4 | 4.12 | Дефнкт монтажа; нарушение электрической изоляции | 04.07.22 | 0.05 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.Ввод 2Т на РТП-23 | Выполнено 30.06.2022 введено в работу
53 | 2022-06-30 | 6:13 | 7:27 | ПС-110кВ Элеваторная яч.19 от МТЗ | Персоналом подрядной организации выполнен некачественный монтаж КЛ-10кВ ф.698-699 на оп№.13 | 3.4.13.4 | 4.12 | Дефнкт монтажа; нарушение электрической изоляции | 12.07.22 | 0.08 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.698-699 на оп№.13 | Выполнено 04.07.2022 введено в работу
54 | 2022-07-01 | 16:43 | 18:30 | РТП-10.5кВ РТП-20 яч.20 МТЗ | Брак РВО-10 на оп.№7 ВЛ-10кВ ф.23-341 | 3.4.13 | 4.10 | Дефект (недостатки) проекта, конструкции, изготовления монтажа; термическое повреждение, перегрев, пережог | 18.07.22 | 0.78 | 1.Выполнить осмотр и ремонт ВЛ-10кВ ф.23-341 на оп.№7 | 1.Выполнено 16.09.2022. 2. Выполнено 18.07.2022
55 | 2022-07-04 | 15:24 | 16:31 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | При проезде крупногабаритной техники произошло повреждение фазного провода ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ в пролете м/у оп.№145-№146 | 3.4.8.2. | 4.10 | Проезд крупногабаритной техники; термическое повреждение, перегрев, пережог | 18.07.22 | 0.62 | 1.Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ в пролете м/у оп.№145-№146 2.Выполнить осмотр оборудования | 1.Выполнено 04.07.2022. 2. Выполнено 12.07.2022
56 | 2022-07-05 | 6:51 | 7:34 | РТП-10.5кВ РП-7 яч.4 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.212-329 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 18.07.22 | 0.15 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.212-329 | Выполнено 16.08.2022 введено в работу
57 | 2022-07-05 | 15:06 | 16:10 | РТП-10.5кВ РП-6 1-я секция шин 10кВ "земля" | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Рыбина А.В. (ТП-765) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 18.07.22 | 0.99 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1.Выполнено 12.07.2022 2. Выполнено 11.07.2022
58 | 2022-07-08 | 10:50 | 11:14 | ПС-110кВ Южная яч.10 от МТЗ | Птица перекрыла высоковольтное оборудование на оп. №70 ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11 | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 18.07.22 | 0.22 | 1.Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11. 2.Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11 на оп. №70 | 1. Выполнено 11.07.2022 2.Выполнено 10.08.2022
59 | 2022-07-11 | 19:45 | 21:35 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 МТЗ с УПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Гроза. | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 12.07.22 | 0.76 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.27/09-ЦРП-291 | Выполнено 13.07.2022
60 | 2022-07-11 | 20:37 | 22:10 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от МТЗ с УПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Гроза. | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 12.07.22 | 0.43 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.28/07-412 | Выполнено 12.07.2022
61 | 2022-07-13 | 18:59 | 19:48 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ с УПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Гроза. | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 14.07.22 | 0.51 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.32/15-652 | Выполнено 14.07.2022
62 | 2022-07-13 | 21:42 | 0:48 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ф.ТП-99 на оп №66-1 ЛЭП-10кВ ф.24/25-РП-7/5 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 25.07.22 | 1.08 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-99 на оп № 66-1 | Выполнено 15.07.0.2022 введено в работу
63 | 2022-07-14 | 2:08 | 3:05 | ПС-110кВ Полярная 1 секция шин 10кВ (яч.: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29) | Повреждение в сетях МУП "Водоканал (ТП-235 ЗРУ-10кВ яч.4), в результате к.з. произошло перенапряжение в сети, приведшее к повреждению концевой муфты КЛ-10кВ ф.ПС-96/29-235 и монтажной муфты КЛ-10кВ ф.327-326 | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение, перегрев, пережог | 25.07.22 | 2.69 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ: ф.ПС-96/29-235, ф.327-326 | Выполнено 06.22.2022 введено в работу
64 | 2022-07-18 | 20:42 | 21:15 | ПС-110кВ Западная 3 секция шин 10кВ (яч.49, яч.37) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 22.07.22 | 0.66 | Подготовить письмо об аварийном отключении собственнику сетей | Выполнено 20.07.2022
65 | 2022-07-20 | 1:08 | 2:30 | ПС-110кВ Калининская яч.18 от МТЗ-2 | Повреждение КЛ-10кВ ф.298-337 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 05.08.22 | 0.79 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.298-337 | Выполнено 18.08.2022 введено в работу
66 | 2022-07-21 | 9:41 | 9:41 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.01 МТЗ с УАПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". | 3.4.14 | 4.21 | Невыявленные причины | 09.08.22 | 0 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.97/01-507 | Выполнено 24.08.2022 введено в работу
67 | 2022-07-28 | 4:14 | 5:24 | РТП-10.5кВ РТП-21 яч.16 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.374-712 | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 09.08.22 | 0.14 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ 374-712 | Выполнено 22.08.2022 введено в работу
68 | 2022-08-01 | 7:00 | 7:20 | ПС-110кВ Южная яч.18 от МТЗ | Повреждение монтажной муфты КЛ-10кВ ф.23/18-РП-13/4 | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.08.22 | 0.04 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.23/18-РП-13/4 | Выполнено 01.08.2022 введено в работу
69 | 2022-08-01 | 15:25 | 16:10 | РТП-10.5кВ РП-5 яч.11 от МТЗ | Персоналом ИП Козобин механически повреждена КЛ-10кВ ф.РП-5/11-55 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 05.08.22 | 0.02 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-5/11-55 за счет средств ИП Козобин. 2.Сеставить протокол технологического нарушения. | 1.Выполнено 26.08.2022 2. Выполнено 01.08.2022
70 | 01.08.22 02.08.22 | 23:37 | 0:17 | РТП-10.5кВ РТП-15 яч.12 от МТЗ | Механическое повреждение корнями деревьев изоляционного слоя КЛ-10кВ ф.387-411 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.12 | Прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, нарушение электрической изоляции | 15.08.22 | 0.2 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.387-411 | Выполнено 31.08.2022 введено в работу
71 | 2022-08-04 | 12:19 | 13:12 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 от МТЗ-2 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Наброс на ВЛ-10кВ ф.27/09 в пролете между оп. № 115-7 и оп № 115-8 в сетях Садоводческого общества "Ивушка" | 3.4.9.3 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; внешнее механическое воздействие | 10.08.22 | 0.2 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.27/09 | Выполнено 08.08.2022
72 | 2022-08-09 | 12:50 | 14:31 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.15 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 10.08.22 | 0.09 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей | 1.Выполнено 09.08.2022 2. Выполнено 10.08.2022
73 | 2022-08-13 | 16:30 | 16:30 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.15 от МТЗ с УАПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Гроза | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферное перенапряжение (гроза); невыявленные причины | 19.08.22 | 0 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено 18.08.2022 введено в работу
74 | 2022-08-14 | 12:49 | 13:05 | РТП-10.5кВ РТП-17 яч.6 от МТЗ | Повреждение монтажной муфты КЛ-10кВ ф.РТП-17/6-РП-3/16 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 01.09.22 | 0.56 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РТП-17/6-РП-3/16 | Выполнено 12.09.0.2022 введено в работу
75 | 2022-08-24 | 15:47 | 18:00 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.09 от МТЗ-2 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях потребителей Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" (ТП-27-09-26) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 02.09.22 | 1.15 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо собственнику сетей о предоставлении информации | 1.Выполнено 24.08.2022 2. Выполнено 25.08.2022
76 | 2022-08-26 | 9:26 | 10:08 | РТП-10.5кВ РТП-23 яч.15 от МТЗ | Персоналом Филиала "ЮСТК" АО "Абаканская ТЭЦ" механически повреждена КЛ-10кВ ф.486-343 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 05.09.22 | 0.57 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВф.486-343. 2.Сеставить протокол технологического нарушения. | 1.Выполнено 05.09.2022 2. Выполнено 26.08.2022
77 | 2022-09-02 | 14:23 | 14:43 | ПС-110кВ Полярная яч.26 от МТЗ | Персоналом НО "МЖФ" механически повреждена КЛ-10кВ ф.96/26-968 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), перекос | 12.09.22 | 0.14 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВф.96/26-968 за счет средств НО "МЖФ". 2.Подготовить претензию. | 1.Выполнено 03.09.2022 2. Выполнено 12.09.2022
78 | 2022-09-07 | 9:30 | 9:53 | РТП-10.5кВ Р-1 (реклоузер 1) | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". | 3.4.14 | 4.21 | Невыявленные причины | 15.09.22 | 0.45 | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.23/15-278 (Рек-1) | Выполнено, введено в работу 07.09.2022
79 | 2022-09-07 | 11:46 | 11:46 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.15 от МТЗ с УАПВ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Отключение (повреждение) в сетях Филипповой М.А. Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17 в пролете м/у оп. №56-3 и оп.№ 56-4 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 19.09.22 | 0 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Составить протокол технологического нарушения | 1.Выполнено 07.09.2022 2. Выполнено 07.09.2022
80 | 2022-09-07 | 16:22 | 18:11 | ПС-110кВ Южная яч.09 от МТЗ | Повреждена КЛ-10кВ ф.РП-2/14 на оп.121 ЛЭП-10кВ ф.23/9-РП-2/14 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 14.09.22 | 2.4 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РП-2/14 на оп.121; 2.Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.23/9-РП-2/14 | 1.Выполнено 13.09.2022 2. Выполнено 08.09.2022
81 | 2022-09-14 | 13:17 | 14:11 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях потребителей Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго" (ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ опора № 152-1А-15) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15.09.22 | 0.5 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1.Выполнено 15.09.2022 2. Выполнено 19.09.2022
82 | 2022-09-15 | 13:57 | 14:46 | РТП-10.5кВ РП-1 яч.11от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях ОАО "РЖД" (КЛ-10кВ ф.147-139) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.09.22 | 0.5 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1.Выполнено 15.09.2022 2. Выполнено 29.09.2022
83 | 2022-09-18 | 7:40 | 7:58 | ПС-110кВ Полярная яч.18 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях потребителя (ЗРУ-10кВ ТП-103 проникновение животного) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.09.22 | 0.2 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Составить протокол технологического нарушения | 1.Выполнено 19.09.2022 2. Выполнено 18.09.2022
84 | 2022-09-19 | 2:42 | 4:46 | РТП-10.5кВ РТП-20 яч.20 от МТЗ-1 | Повреждение КЛ-10кВ ф.1Т-2Т в ТП-341 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 20.09.22 | 1.42 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.1Т-2Т в ТП-341 | 1.Выполнено и введено в работу 19.09.2022
85 | 2022-09-20 | 18:50 | 20:08 | ПС-110кВ Западная яч.49 от МТЗ | Птица (сорока) переклыла межфазный промежуток на воздушном вводе КТП-872, в результате чего произошло разрушение 2-х проходных изоляторов ИПУ-10 на фазе "А" и "В" | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 28.09.22 | 1.92 | 1.Выполнить ремонт оборудование ТП-872. 2. Рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу предприятия реконструкцию ВЛ-10кВ ф.22/49-РП-1/5 | 1.Выполнено и введено в работу 20.09.2022 2. До 01.03.2023
86 | 2022-09-27 | 4:16 | 5:05 | РТП-10.5кВ РТП-27 яч.11 от МТЗ-2 | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях потребителя (ЗРУ-10кВ ТП-103 повреждение в/в предохранителей) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 27.09.22 | 0.2 | 1.Выполнить осмотр оборудования. 2.Составить протокол технологического нарушения | 1.Выполнено 27.09.2022 2. Выполнено 27.09.2022
87 | 2022-10-01 | 16:21 | 16:30 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях потребителей Филиала ПАО "Россети Сибирь" "Хакасэнерго"(ВЛ-10кВ ф.28/7 оп. №22) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 11.10.22 | 0.07 | 1.Выполнить осмотр оборудования. | 1.Выполнено 01.10.2022
88 | 2022-10-08 | 11:15 | 12:03 | РТП-10.5кВ РТП 21 яч.16 от МТЗ | Физическим лицом механически повреждена КЛ-10кВ ф.395-87 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 25.10.22 | 0.45 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.395-87. 2.Подготовить счет и предъявить претензию. | 1.Выполнено 07.11.2022 2. Выполнено 14.11.2022
89 | 2022-10-09 | 13:30 | 16:35 | РТП-10.5кВ РТП-20 яч.20 от МТЗ | Физическим лицом механически повреждена КЛ-10кВ ф.ТП-397 на оп.№3 ЛЭП-10кВ ф.23-341 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 12.10.22 | 3.08 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-397 на оп.№2. 2.Подготовить счет и предъявить претензию. | 1.Выполнено 10.10.2022 2. Выполнено 14.10.2022
90 | 2022-10-11 | 16:05 | 16:25 | ПС-110кВ Полярная яч.32 от МТЗ | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.96/32-РТП-19/6 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 25.10.22 | 0.36 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.96/32-РТП-19/6. 2.Подготовить претензию. | 1.Выполнено 14.10.2022 2. Выполнено 24.10.2022
91 | 2022-10-12 | 9:28 | 10:11 | РТП-10.5кВ РТП-15 яч.20 от МТЗ | Без повреждений в сетях МУП "АЭС". Повреждение в сетях Абаканской Епархии. Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РТП-15/20-572 | 3.4.9.3, 3.4.8 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 25.10.22 | 0.2 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РТП-15/20-572 по заявке МУП "Водоканал". 2.Подготовить претензию. | 1.Выполнено 24.10.2022 2. Выполнено 24.10.2022
92 | 2022-10-12 | 15:35 | 16:00 | РТП-10.5кВ РТП-15 яч.19 от МТЗ | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РТП-15/19-336/6 | 3.4.8 | 4.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 25.10.22 | 0.32 | 1. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.РТП-15/19-336/6. 2.Подготовить претензию. | 1.Выполнено 18.10.2022 2. Выполнено 24.10.2022
93 | 2022-10-13 | 18:56 | 19:54 | ПС-110кВ Полярная яч.17 от ДЗД | Персоналом МУП "Водоканал" механически повреждена изоляция КЛ-10кВ ф.96/17-РТП-19/3 | 3.4.8 | 4.12, 4.10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 25.10.22 | 4.57 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВф.ф.96/17-РТП-19/3. 2.Подготовить претензию | 1.Выполнено 17.10.2022 2. Выполнено 24.10.2022
94 | 2022-11-02 | 10:08 | 12:09 | ПС-110кВ Абакан -Районная яч.01 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "СКС" (повреждение провода на ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ в пролете м/у оп.№154-8 и № 154-9) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 07.11.22 | 0.95 | 1.Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1.Выполнено 07.11.2022 2. Выполнено 07.11.2022
95 | 2022-11-03 | 15:38 | 18:14 | ПС-110кВ Абакан -Районная яч.01 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "СКС" (обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ в пролете м/у оп.№154-8 и № 154-9) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 07.11.22 | 0.76 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Подготовить письмо о предоставлении информации | 1.Выполнено 07.11.2022 2. Выполнено 07.11.2022
96 | 03.11.22 04.11.22 | 20:31 | 1:56 | ТП-10/0,4кВ ТП-10-13 | В ЗРУ0,4кВ ТП-10-13 выход из строя вводного автомата ВА55-41 (1000А) и вводного рубильника РЕ19-41 (1000А) | 3.4.7.4 | 4.10 | Прочие нарушения; термическое повреждение, перегрев, пережог | 07.11.22 | 2.1 | 1.Выполнить ремонт оборудования ЗРУ-0,4кВ ТП-10-13; 2.Провести реконструкцию ТП-10-13 | 1.Выполнено 03.11.2022 и введено в работу 2. До 13.10.2023
97 | 2022-11-09 | 0:37 | 2:22 | РТП-10.5кВ РП-1 яч.10 от МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.23/5 -341/3 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 28.11.22 | 1.15 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.23/5 -341/3 | Выполнено 14.11.2022
98 | 2022-11-20 | 19:00 | 20:17 | ПС-110кВ Северная яч.28 от ОЗЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.ПС 24/28 -374 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прочие нарушения; исчерпание ресурса | 06.12.22 | 0.08 | 1.Выполнить осмотр оборудования; 2.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ПС 24/28 -374 | 1.Выполнено 20.11.2022 2. Выполнено 16.12.2022
99 | 2022-11-21 | 11:38 | 19:00 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования потребителей ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" (ТП-555- СНТ "Прогресс") | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети | 28.11.22 | 0 | 1.Направить письмооб аварийном отключении в адрес собственника сетей | Выполнено 22.11.2022
100 | 2022-11-27 | 16:35 | 17:15 | ПС-110кВ Южная яч.37 от ТО | Дефект механического повреждения электрической изоляции КЛ-10кВ ф.23/37-РП-6/7 под рабочим напряжением в результате воздействия корней деревьев при сезонной подвижке грунта | 3.4.8.5 | 4.12 | Прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 08.12.22 | 0.67 | 1.Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.23/37-РП-6/7 | Выполнено 05.12.2022
101 | 2022-12-09 | 16:50 | 17:13 | РТП-10.5кВ РП-8 2-я секция шин 10кВ (яч.14, яч.16) | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 15.12.22 | 0.91 | 1.Провести осмотр оборудования; 2.Направить письмо об аварийном отключении в адрес собственника сетей | 1.Выполнено 09.12.2022 2. Выполнено 15.12.2022
102 | 2022-12-28 | 10:55 | 11:38 | ТП-382 вводные автоматы 1Т и 2Т | В ТП-382 самопроизвольное отключение вводных автоматов 1Т и 2Т | 3.4.13.2 | 4.13 | Недостатки конструкции; нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 11.01.23 | 0.17 | 1.Произвести замену вводных автоматов 1Т и 2Т ТП-382 за счет средств подрядной организации 2.Поготовить письмо по факту договорных обязательств | 1.Выполнить до 20.04.2023 2. Выполнено 29.12.2022